## Unit Data
Unit | Parameters of qudratic cost function |  |  | Minimum generation (MW) | Maximum generation (MW) | Ramp up rate (MW/h) | Ramp down rate (MW/h) | Startup capacity (MW/h) | Shutdown capacity (MW/h) | Minimum off time (h) | Minimum on time (h) | Initial states (h) | Hot start cost ($) | Cold start cost ($) | Cold start hours (h) | Bus
| A ($) | B ($/MW) | C ($/MW2)
0 | 400.6849 | 130 | 0 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0
1 | 400.6849 | 130 | 0 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0
2 | 212.3076 | 16.0811 | 0.014142 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 4 | 8 | 8 | 894 | 894 | 12 | 0
3 | 212.3076 | 16.0811 | 0.014142 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 4 | 8 | 8 | 894 | 894 | 12 | 0
4 | 400.6849 | 130 | 0 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1
5 | 400.6849 | 130 | 0 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1
6 | 212.3076 | 16.0811 | 0.014142 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 4 | 8 | 8 | 894 | 894 | 12 | 1
7 | 212.3076 | 16.0811 | 0.014142 | 15.2 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 4 | 8 | 8 | 894 | 894 | 12 | 1
8 | 781.521 | 43.6615 | 0.052672 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 8 | 8 | 1375 | 3113 | 8 | 6
9 | 781.521 | 43.6615 | 0.052672 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 8 | 8 | 1375 | 3113 | 8 | 6
10 | 781.521 | 43.6615 | 0.052672 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 8 | 8 | 1375 | 3113 | 8 | 6
11 | 832.7575 | 48.5804 | 0.00717 | 69 | 197 | 180 | 180 | 180 | 180 | 10 | 12 | 12 | 2436.5 | 4262.5 | 10 | 12
12 | 832.7575 | 48.5804 | 0.00717 | 69 | 197 | 180 | 180 | 180 | 180 | 10 | 12 | 12 | 2436.5 | 4262.5 | 10 | 12
13 | 832.7575 | 48.5804 | 0.00717 | 69 | 197 | 180 | 180 | 180 | 180 | 10 | 12 | 12 | 2436.5 | 4262.5 | 10 | 12
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13
15 | 86.3852 | 56.564 | 0.32841 | 2.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 209 | 374 | 4 | 14
16 | 86.3852 | 56.564 | 0.32841 | 2.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 209 | 374 | 4 | 14
17 | 86.3852 | 56.564 | 0.32841 | 2.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 209 | 374 | 4 | 14
18 | 86.3852 | 56.564 | 0.32841 | 2.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 209 | 374 | 4 | 14
19 | 86.3852 | 56.564 | 0.32841 | 2.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 209 | 374 | 4 | 14
20 | 382.2391 | 12.3883 | 0.008342 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 8 | 8 | 8 | 390 | 1429.5 | 11 | 14
21 | 382.2391 | 12.3883 | 0.008342 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 8 | 8 | 8 | 390 | 1429.5 | 11 | 15
22 | 395.3749 | 4.4231 | 0.000213 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17
23 | 395.3749 | 4.4231 | 0.000213 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20
24 | 0.001 | 0.001 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21
25 | 0.001 | 0.001 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21
26 | 0.001 | 0.001 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21
27 | 0.001 | 0.001 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21
28 | 0.001 | 0.001 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21
29 | 0.001 | 0.001 | 0 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21
30 | 382.2391 | 12.3883 | 0.008342 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 8 | 8 | 8 | 390 | 1429.5 | 11 | 22
31 | 382.2391 | 12.3883 | 0.008342 | 54.3 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 8 | 8 | 8 | 390 | 1429.5 | 11 | 22
32 | 665.1094 | 11.8495 | 0.004895 | 140 | 350 | 240 | 240 | 240 | 240 | 48 | 24 | 24 | 2872.5 | 6702 | 48 | 22

## Active Load (MW)
| Hour0 | Hour1 | Hour2 | Hour3 | Hour4 | Hour5 | Hour6 | Hour7 | Hour8 | Hour9 | Hour10 | Hour11 | Hour12 | Hour13 | Hour14 | Hour15 | Hour16 | Hour17 | Hour18 | Hour19 | Hour20 | Hour21 | Hour22 | Hour23
Bus0 | 69.12 | 64.8 | 62.64 | 60.48 | 60.48 | 62.64 | 69.12 | 82.08 | 93.96 | 102.6 | 106.92 | 108 | 106.92 | 108 | 108 | 104.76 | 103.68 | 103.68 | 100.44 | 99.36 | 99.36 | 100.44 | 93.96 | 77.76
Bus1 | 62.08 | 58.2 | 56.26 | 54.32 | 54.32 | 56.26 | 62.08 | 73.72 | 84.39 | 92.15 | 96.03 | 97 | 96.03 | 97 | 97 | 94.09 | 93.12 | 93.12 | 90.21 | 89.24 | 89.24 | 90.21 | 84.39 | 69.84
Bus2 | 115.2 | 108 | 104.4 | 100.8 | 100.8 | 104.4 | 115.2 | 136.8 | 156.6 | 171 | 178.2 | 180 | 178.2 | 180 | 180 | 174.6 | 172.8 | 172.8 | 167.4 | 165.6 | 165.6 | 167.4 | 156.6 | 129.6
Bus3 | 47.36 | 44.4 | 42.92 | 41.44 | 41.44 | 42.92 | 47.36 | 56.24 | 64.38 | 70.3 | 73.26 | 74 | 73.26 | 74 | 74 | 71.78 | 71.04 | 71.04 | 68.82 | 68.08 | 68.08 | 68.82 | 64.38 | 53.28
Bus4 | 45.44 | 42.6 | 41.18 | 39.76 | 39.76 | 41.18 | 45.44 | 53.96 | 61.77 | 67.45 | 70.29 | 71 | 70.29 | 71 | 71 | 68.87 | 68.16 | 68.16 | 66.03 | 65.32 | 65.32 | 66.03 | 61.77 | 51.12
Bus5 | 87.04 | 81.6 | 78.88 | 76.16 | 76.16 | 78.88 | 87.04 | 103.36 | 118.32 | 129.2 | 134.64 | 136 | 134.64 | 136 | 136 | 131.92 | 130.56 | 130.56 | 126.48 | 125.12 | 125.12 | 126.48 | 118.32 | 97.92
Bus6 | 80 | 75 | 72.5 | 70 | 70 | 72.5 | 80 | 95 | 108.75 | 118.75 | 123.75 | 125 | 123.75 | 125 | 125 | 121.25 | 120 | 120 | 116.25 | 115 | 115 | 116.25 | 108.75 | 90
Bus7 | 109.44 | 102.6 | 99.18 | 95.76 | 95.76 | 99.18 | 109.44 | 129.96 | 148.77 | 162.45 | 169.29 | 171 | 169.29 | 171 | 171 | 165.87 | 164.16 | 164.16 | 159.03 | 157.32 | 157.32 | 159.03 | 148.77 | 123.12
Bus8 | 112 | 105 | 101.5 | 98 | 98 | 101.5 | 112 | 133 | 152.25 | 166.25 | 173.25 | 175 | 173.25 | 175 | 175 | 169.75 | 168 | 168 | 162.75 | 161 | 161 | 162.75 | 152.25 | 126
Bus9 | 124.8 | 117 | 113.1 | 109.2 | 109.2 | 113.1 | 124.8 | 148.2 | 169.65 | 185.25 | 193.05 | 195 | 193.05 | 195 | 195 | 189.15 | 187.2 | 187.2 | 181.35 | 179.4 | 179.4 | 181.35 | 169.65 | 140.4
Bus10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus12 | 169.6 | 159 | 153.7 | 148.4 | 148.4 | 153.7 | 169.6 | 201.4 | 230.55 | 251.75 | 262.35 | 265 | 262.35 | 265 | 265 | 257.05 | 254.4 | 254.4 | 246.45 | 243.8 | 243.8 | 246.45 | 230.55 | 190.8
Bus13 | 124.16 | 116.4 | 112.52 | 108.64 | 108.64 | 112.52 | 124.16 | 147.44 | 168.78 | 184.3 | 192.06 | 194 | 192.06 | 194 | 194 | 188.18 | 186.24 | 186.24 | 180.42 | 178.48 | 178.48 | 180.42 | 168.78 | 139.68
Bus14 | 202.88 | 190.2 | 183.86 | 177.52 | 177.52 | 183.86 | 202.88 | 240.92 | 275.79 | 301.15 | 313.83 | 317 | 313.83 | 317 | 317 | 307.49 | 304.32 | 304.32 | 294.81 | 291.64 | 291.64 | 294.81 | 275.79 | 228.24
Bus15 | 64 | 60 | 58 | 56 | 56 | 58 | 64 | 76 | 87 | 95 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 96 | 93 | 92 | 92 | 93 | 87 | 72
Bus16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus17 | 213.12 | 199.8 | 193.14 | 186.48 | 186.48 | 193.14 | 213.12 | 253.08 | 289.71 | 316.35 | 329.67 | 333 | 329.67 | 333 | 333 | 323.01 | 319.68 | 319.68 | 309.69 | 306.36 | 306.36 | 309.69 | 289.71 | 239.76
Bus18 | 115.84 | 108.6 | 104.98 | 101.36 | 101.36 | 104.98 | 115.84 | 137.56 | 157.47 | 171.95 | 179.19 | 181 | 179.19 | 181 | 181 | 175.57 | 173.76 | 173.76 | 168.33 | 166.52 | 166.52 | 168.33 | 157.47 | 130.32
Bus19 | 81.92 | 76.8 | 74.24 | 71.68 | 71.68 | 74.24 | 81.92 | 97.28 | 111.36 | 121.6 | 126.72 | 128 | 126.72 | 128 | 128 | 124.16 | 122.88 | 122.88 | 119.04 | 117.76 | 117.76 | 119.04 | 111.36 | 92.16
Bus20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bus23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Spinning reserve requirement
| Hour0 | Hour1 | Hour2 | Hour3 | Hour4 | Hour5 | Hour6 | Hour7 | Hour8 | Hour9 | Hour10 | Hour11 | Hour12 | Hour13 | Hour14 | Hour15 | Hour16 | Hour17 | Hour18 | Hour19 | Hour20 | Hour21 | Hour22 | Hour23
Spinning reserve requirement (MW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Network
From Bus | To Bus | Resistance | Reactance | Shunt susceptance | Ratio | Thermal limit (MW)
0 | 1 | 0.003 | 0.014 | 0.2305 | 1 | 175
0 | 2 | 0.055 | 0.211 | 0.0285 | 1 | 175
0 | 4 | 0.022 | 0.085 | 0.0115 | 1 | 175
1 | 3 | 0.033 | 0.127 | 0.017 | 1 | 175
1 | 5 | 0.05 | 0.192 | 0.026 | 1 | 175
2 | 8 | 0.031 | 0.119 | 0.016 | 1 | 175
2 | 23 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0.98522 | 400
3 | 8 | 0.027 | 0.104 | 0.014 | 1 | 175
4 | 9 | 0.023 | 0.088 | 0.012 | 1 | 175
5 | 9 | 0.014 | 0.061 | 1.2295 | 1 | 400
6 | 7 | 0.016 | 0.061 | 0.0085 | 1 | 175
7 | 8 | 0.043 | 0.165 | 0.0225 | 1 | 175
7 | 9 | 0.043 | 0.165 | 0.0225 | 1 | 175
8 | 10 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0.97087 | 400
8 | 11 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0.97087 | 400
9 | 10 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0.98522 | 400
9 | 11 | 0.002 | 0.084 | 0 | 0.98522 | 400
10 | 12 | 0.006 | 0.048 | 0.05 | 1 | 500
10 | 13 | 0.005 | 0.042 | 0.044 | 1 | 500
11 | 12 | 0.006 | 0.048 | 0.05 | 1 | 500
11 | 22 | 0.012 | 0.097 | 0.1015 | 1 | 500
12 | 22 | 0.011 | 0.087 | 0.091 | 1 | 500
13 | 15 | 0.005 | 0.059 | 0.041 | 1 | 500
14 | 15 | 0.002 | 0.017 | 0.018 | 1 | 500
14 | 20 | 0.006 | 0.049 | 0.0515 | 1 | 500
14 | 20 | 0.006 | 0.049 | 0.0515 | 1 | 500
14 | 23 | 0.007 | 0.052 | 0.0545 | 1 | 500
15 | 16 | 0.003 | 0.026 | 0.0275 | 1 | 500
15 | 18 | 0.003 | 0.023 | 0.0245 | 1 | 500
16 | 17 | 0.002 | 0.014 | 0.015 | 1 | 500
16 | 21 | 0.014 | 0.105 | 0.1105 | 1 | 500
17 | 20 | 0.003 | 0.026 | 0.0275 | 1 | 500
17 | 20 | 0.003 | 0.026 | 0.0275 | 1 | 500
18 | 19 | 0.005 | 0.04 | 0.0415 | 1 | 500
18 | 19 | 0.005 | 0.04 | 0.0415 | 1 | 500
19 | 22 | 0.003 | 0.022 | 0.023 | 1 | 500
19 | 22 | 0.003 | 0.022 | 0.023 | 1 | 500
20 | 21 | 0.009 | 0.068 | 0.071 | 1 | 500